Утверждена

постановлением администрации

муниципального образования

город Саяногорск

от_____________№_______

Актуализация схемы водоотведения

муниципального образования город Саяногорск на период 2025-2034 годы

Книга 2 Схема Водоотведения

# Внести дополнения в подпункт 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

- Канализационные очистные сооружения рп. Черемушки

Канализационная - насосная станция-2 А рп. Черемушки расположена по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 93б, расположена на земельном участке площадью 1472 м2.

КНС-2А предназначена для принятия  хоз-бытовых стоков от   СШГЭС, жилого сектора, объектов соцкультбыта - I и II террасы и для очистки сточных вод от крупных отходов,  перекачка их по двум напорным коллекторам на очистные сооружения.

- год ввода в эксплуатацию – 1988г;

- производительность – 800 м3/час.

В машинном зале установлено  оборудование:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q, м3/час | H, м | N, кВт |
| СМ 150//125-315/4 | 200 | 32 | 45 |
| СМ 150//125-315/4 | 200 | 32 | 45 |
| СМ 150//125-315/4 | 200 | 32 | 45 |
| Насос ГНОМ 10*10 | 10 | 10 | 1,1 |

- механические  грабли МГ-11 т (1 рабочие, 1 резервные);

- молотковые дробилки – 2 шт. «Д-3б», производительностью 300-600 кг  отбросов в час. (1 рабочие, 1 резервные)

Канализационная - насосная станция № 3 рп. Черемушки, расположена по адресу: Республика Хакасия, г .Саяногорск, рп. Черемушки, 101А, расположена на земельном участке площадью 131 м2.

Предназначена для принятия стоков от СШГЭС, фильтровальной станции, гидрометеобюро, электрокотельной № 1, САЭС, ЗАО ГЭР, СШГЭР, АЗС АТЦ,  перекачивает в колодец гаситель в районе д.39 (1 терраса), далее по самотечному коллектору стоки поступают на КНС-4.

- год ввода в эксплуатацию 1978;

- производительность – 259 м3/час.

В машинном зале установлено насосное оборудование:

| Насосное оборудование | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q, м3/час | H, м | N, кВт |
| СМ 150//125-315/4 | 200 | 32 | 45 |
| Насос ГНОМ 10*10 | 10 | 10 | 1,1 |

Внести изменения  в раздел 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Дополнить Таблица 1.4.2. - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Приобретение лабораторного оборудования для акредитации лаборатории | 2026-2028 | 3210 |
| 21. | Реконструкция, модернизация технологического оборудования (замена насосов KSB Sewabloc F80-315GH 160L подача 80 м3/час, напор 22м, эл.двигатель 18,5 кВт на насосы СМ 125-80-315/4, 2шт) (Канализационная насосная станция № 1, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Пристанская, 17А | 2026 | 686 |
| 22. | Техническое перевооружение системы вентиляции в здании биофильтров (ПИР, СМР) (Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 92) | 2026-2027 | 5486 |
| 23. | Техническое перевооружение системы вентиляции (ПИР, СМР) (Канализационная насосная станция № 4, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 48 б) | 2027-2028 | 3800 |
| 24. | Техническое перевооружение системы вентиляции (ПИР, СМР) (Канализационная насосная станция № 5, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 22А) | 2027-2028 | 3800 |
| 25. | Замена барабанной сетки БСБ 1,5*2,8 (Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка») | 2027-2028 | 4026,35 |
| 26. | Замена илоскреба на первичных радиальных отстойниках,2 шт (Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоенисейка») | 2027-2028 | 8160 |

# Изложить в следующей редакции  раздел 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

  - Мероприятия сформированы исходя из потребности населения в централизованном водоотведении, выявленных проблем при осуществлении водоотведения, а также в соответствии с результатами проведенных визуальных, технологических и предпроектных обследований всех очистных сооружений муниципального образования город Саяногорск, проводимых в 2022 году.

- По результатам обследований определен перечень основных мероприятий по всем очистным сооружениям муниципального образования город Саяногорск, который отражен в Таблице 2.4.2.

- Основными причинами и факторами при выборе мероприятий по реконструкции, модернизации, строительстве и замене оборудования очистных сооружений являются устаревшее оборудование и утратившее актуальность технология очистки сточных вод, в том числе:

- 1. Канализационно-очистные сооружения г. Саяногорска выполнены по типовым проектам характерным для 60 -70-х годов прошлого века и запущены в эксплуатацию в 1981 году (более 40 лет тому назад). Сооружения построены по современным для того времени технологиям и включают механическую очистку на решетках, песколовках и первичных отстойниках, биологическую очистку с использованием аэротенков и вторичных отстойников и доочистку на зернистых фильтрах. Обработка осадка включает ручное удаление отбросов с решеток с обеззараживанием хлорной известью, сушку песка на песковых площадках, аэробную стабилизацию сырого осадка и активного ила с последующей сушкой на иловых площадках каскадного типа.

- Существующая технология КОС имеет ограничение по биологической очистке в аэротанках, в объёме поступающих стоков более 10 тыс.м3/сут., что ограничивает производительность КОС по очистке стоков до требуемого значения НДС.

- Обеспечение качественной очистки стоков КОС с достижением нормативов допустимых сбросов (НДС), в соответствии с требованиями современного законодательства РФ, возможно при условии реконструкции очистных сооружений.

- Значительная часть технологических приемов устарела и нуждается в реконструкции. В частности, рекомендуется:

- -применение решеток с механическим удалением отбросов, отмывкой и последующим прессованием;

- -применение отмывки и механической обработки песка песколовок;

- -внедрение процесса ацидофикации на первичных отстойниках;

- -реконструкция аэротенков с удалением соединений азота и фосфора;

- -подбор оптимальной загрузки для работы существующих зернистых фильтров;

- -переход на механическое обезвоживание осадков;

- -отказ от аэробной минерализации как приема требующего повышенных энергозатрат с применением компостирования или известкования для стабилизации и обеззараживания осадков.

- 2. На канализационно-очистных сооружениях рп. Черемушки, технология очистки не поддерживается в удовлетворительном режиме, учитывая возраст и износ сооружений. При очистке достигаются хорошие показатели для примененной технологической схемы. В то же время данная технология полностью устарела и не предполагает процессов нитрификации, а также удаления азота и фосфора. Вследствие этого, наблюдаются постоянные превышения требуемых концентраций по биогенным элементам в очищенной воде.

- Для достижения современных требований к качеству очищенной воды данная технология подлежит полной замене. В связи с чем, в 2023 году была разработана проектно-сметная документация №20/02-20 «Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, город Саяногорск, рп.Черемушки», прошедшая Государственную экспертизу.

- При этом возможно использовать существующие песколовки, добавив решетки. Так же необходимо организовать усреднение стоков. Биофильтры должны быть заменены на современную технологию с нитрификацией и удалением биогенных элементов. Учитывая значительные объемы и относительно неплохое состояние, следует рассмотреть возможность использования ёмкостей первичных и вторичных отстойников.

- 3. Очистные сооружения хозяйственно бытового стока рп. Майна находятся в работоспособном состоянии и выполняют все заложенные в них на момент строительства технологические задачи. В каких-либо конструктивных и технологических элементах не выявлено аварийного состояния, требуется лишь ремонт.

- -При обследовании выявлено, что указанные сооружения обладают устаревшей технологией, не обеспечивающей нормативы по очистке стока и необходим проект модернизации.

- -При проекте модернизации необходимо использовать существующие элементы технологической цепочки, здания и сооружения.

- -При реконструкции здания биологических фильтров уделить внимание состоянию внутренних железобетонных колонн.

- -При выполнении проекта и обследования произвести геодезические исследования всей высотной схемы сооружений, особенно приемной камеры, песколовки и первичных, отстойников, находящихся на искусственной насыпи.

- -Обратить внимание на необходимость выполнения проекта реконструкции иловых площадок с целью устройства на них зоны хранения и утилизации обезвоженного осадка, согласно действующих норм.

- -При исполнении проекта реконструкции объекта уделить внимание решениям, соответствующим требованиям текущих противопожарных нормативов.

- -Проектными решениями привести в соответствия нормам планировки АБК.

Дополнить Таблица 2.4.2. - Перечень основных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Год реализации | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения |  |  |  |
| 20. | Приобретение лабораторного оборудования для аккредитации лаборатории | 2026- 2028 | Выполнение требований Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст.11. Осуществление производственного контроля посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг |
| 21. | Реконструкция, модернизация технологического оборудования (замена насосов KSB Sewabloc F80-315GH 160L подача 80 м3/час, напор 22м, эл.двигатель 18,5 кВт на насосы СМ 125-80-315/4, 2шт) (Канализационная насосная станция № 1, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Пристанская, 17А | 2026 | Исполнение концессионных обязательств по модернизации, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым оборудованием с улучшенными характеристиками и эксплуатационными свойствами. Повышение надёжности работы КНС № 1. |
| 22. | Техническое перевооружение системы вентиляции в здании биофильтров (ПИР, СМР) (Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 92) | 2026-2027 | Вентиляции в здании биофильтров очистных сооружений необходима для обеспечения технологического процесса биологической очистки. Обеспечение санитарных условий и удаление вредных веществ, которые выделяются с поверхности ёмкостей для очистки сточных вод. |
| 23. | Техническое перевооружение системы вентиляции (ПИР, СМР) (Канализационная насосная станция № 4, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 48 б) | 2027-2028 | Обеспечение санитарных условий и удаление вредных веществ. Обеспечение безопасной и эффективной работы всей системы КНС. |
| 24. | Техническое перевооружение системы вентиляции (ПИР, СМР) (Канализационная насосная станция № 5, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 22А) | 2027-2028 | Обеспечение санитарных условий и удаление вредных веществ. Обеспечение безопасной и эффективной работы всей системы КНС. |
| 25. | Замена барабанной сетки БСБ 1,5*2,8 (Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоснисейка») | 2027-2028 | Исполнение концессионных обязательств по модернизации, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым оборудованием с улучшенными характеристиками и эксплуатационными свойствами. |
| 26. | Замена илоскреба на первичных радиальных отстойниках,2 шт (Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоснисейка») | 2027-2028 | Исполнение концессионных обязательств по модернизации, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым оборудованием с улучшенными характеристиками и эксплуатационными свойствами. |

# Внести изменения в раздел 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Дополнить  таблицу 2.6.2 - Оценка потребности финансовых вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Приобретение лабораторного оборудования для акредитации лаборатории | 3210 |  |  |
| 21. | Реконструкция, модернизация технологического оборудования (замена насосов KSB Sewabloc F80-315GH 160L подача 80 м3/час, напор 22м, эл.двигатель 18,5 кВт на насосы СМ 125-80-315/4, 2шт) (Канализационная насосная станция № 1, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Майна, улица Пристанская, 17А | 686 |  |  |
| 22. | Техническое перевооружение системы вентиляции в здании биофильтров (ПИР, СМР) (Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 92) | 5486 |  |  |
| 23. | Техническое перевооружение системы вентиляции (ПИР, СМР) (Канализационная насосная станция № 4, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 48 б) |  | 3800 |  |
| 24. | Техническое перевооружение системы вентиляции (ПИР, СМР) (Канализационная насосная станция № 5, по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, 22А) |  | 3800 |  |
| 25. | Замена барабанной сетки БСБ 1,5*2,8 (Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоснисейка») |  | 4026,35 |  |
| 26. | Замена илоскреба на первичных радиальных отстойниках,2 шт (Комплекс очистных сооружений по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, 8-ой км. Автодороги «магистраль Саяногорск-Абакан» район пересечения с автодорогой «магистраль Бея-Новоснисейка») |  | 8160,00 |  |

Исполняющий обязанности

управляющего делами

Администрации муниципального

образования г.Саяногорск                                                                 С. Н. Рудко

Исп.Целуковская Л.В.

тел. 3-43-11